## nerezolvate
ÎNTREBĂRI - MAI 2023
ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE
Nr. crt. | MAI 2023 Enunt | Varianta a | Varianta b | Varianta c
1 | Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica: | scade | nu se modifica | creste | c | c
2 | Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: | compensarea factorului de putere | dotări PSI | compensarea curenţilor capacitivi | c | c
3 | Câmpul magnetic poate fi produs: | numai de magneţi permanenţi | numai de electromagneţi | de magneţi permanenţi si de electromagneţi | c | c
4 | 3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. | 25 μF | 250 μF | 50 μF | b | b
5 | A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: | L+N-1 ecuaţii distincte | L-N +1 ecuaţii distincte | N-L+1 ecuaţii distincte | b | b
6 | AAR se utilizează în scopul: | limitării curenţilor de scurtcircuit; | creşterii continuităţii în alimentare; | reducerii pierderilor de energie pe linii. | b | b
7 | Alunecarea s a unui motor asincron are valori: | cuprinse între 1 si 0 | cuprinse între -1 si 0 | de regulă, mai mari decât 1 | a | a
8 | Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă un: | întreruptor; | transformator de curent; | transformator de tensiune | b | b
9 | Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice: | bobina de compensare | transformatorul | rezistorul | c | c
10 | Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: | motoarele de curent continuu | motoarele sincrone | motoarele asincrone | c | c
11 | Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au: | rezistenta mare | inductanţa mare | inductanţa mica | b | b
12 | Câmpul electrostatic este descris | prin: intensitatea câmpului electric | numai prin inducţia electrică | inducţia magnetică | c | a
13 | Comparativ cu cele uscate, transformatoarele imersate prezintă : | o bună rezistenţă la foc; | risc crescut de poluare acustică a mediului ambiant; | necesitatea unor amenajări speciale la instalare | c | c
14 | Câmp fără surse este | numai un câmp de curenţi de conducţie în regim staţionar | câmpul electric | câmpul de inducţie magnetică | c | c
15 | Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit | atat inainte, cat si dupa punctele lor de racordare la barele statiei; | inainte de punctele lor de racordare la barele statiei; | dupa punctele lor de racordare la barele statiei. | c | c
16 | Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: | direct proporţională cu secţiunea conductorului | direct proporţionala cu pătratul intensităţii curentului | invers proporţionala cu rezistenta conductorului | b | b
17 | Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: | aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component | suma cantităţilor cu care se înarcă fiecare element în parte | egală cu de două ori cantitatea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator | a | a
18 | Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este: | Cs=3 C | Cs=C/3 | Cs=C | a | a
19 | Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu: | 2 C | C/2 | C | b | b
20 | Capsularea monopolară conduce la : | eliminarea totală a posibilităţii apariţiei unui scurtcircuit între faze; | micşorarea riscului unor pierderi de gaz izolant; | reducerea cheltuielilor de realizare a instalaţiilor. | a | a
21 | Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: | aluminiu | cupru | ambele admit aceeaşi densitate de curent | b | b
22 | Care dintre relaţiile următoare este adevărată: | inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric | inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate | inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric | a | a
23 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ? |  |  |  | a | a
24 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală? |  |  |  | a | a
25 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală? |  |  |  | c | c
26 | Utilizarea unei cuple cu functiuni multiple se prefera atunci cand dorim | scurtarea duratei manevrelor | cresterea continuitatii in alimentare | reducerea investitiei in echiparea statiei. | b | c
27 | Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: | 200 Wh | 400 Wh | 800 Wh | b | b
28 | Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de mai sus ? | reducerea t.e.m., acţionând asupra circuitului de excitaţie al generatorului; | mărirea reactanţei schemei de alimentare între sursă şi locul de defect; | creşterea capacităţii de rupere a întreruptoarelor. | b | b
29 | Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: | termice | chimice | de inducţie | c | c
30 | Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit sunt folosite | numai pentru staţii de conexiuni de 6 kV | pentru toate treptele de tensiune din reţelele de distribuţie | numai pentru staţii de conexiuni de medie tensiune până la 6o kV | b | b
31 | Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin: | securitate ridicată a persoanelor; | gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni; | eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze | a | a
32 | Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: | suma algebrică a curenţilor care străbat conturul | zero | suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului | b | b
33 | Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă : | o bună rezistenţă la foc; | risc redus de poluare acustică a mediului ambiant; | necesitatea unor amenajări speciale la instalare | c | a
34 | Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pământ, tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze: | scade de 1,41 ori | rămâne constanta | creste de 1,73 ori | c | c
35 | Compartimentarea unei celule electrice se utilizează | în scopul evitării extinderii avariilor; | numai în scopul protejării personalului de exploatare; | protecţiei la supratensiuni | a | a
36 | Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă: | compartimentul de legătură cu reţeaua electrică; | compartimentul aparatajului de comutaţie; | compartimentul circuitelor secundare. | b | b
37 | Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă: | compartimentul de legătură cu reţeaua electrică; | compartimentul aparatajului de comutaţie; | compartimentul circuitelor secundare. | a | a
38 | Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: | cuplul util | cuplul de frânare | oscilaţii ale rotorului | a | a
39 | Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: | direct proporţională cu pătratul distanţei | invers proporţională cu pătratul distanţei | direct proporţională cu distanţa | a | b
40 | Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: | RC | R/C | 1/(RC) | b | a
41 | Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul: | asigurării unui acces mai comod la aparataj; | limitării zgomotului în corpul de conexiuni; | evitării extinderii avariilor. | c | c
42 | Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 Ω, reactanţa x= 4 Ω si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este: | 31,5 A | 44 A | 53,4 A | b | b
43 | Curentul din circuitul statoric al unui generator crește direct proporţional: | cu tensiunea între faze | numai cu puterile active generate | cu puterile reactive generate | c | c
44 | Durata de viata a lămpilor cu incandescenta: | creste odată cu creşterea frecventei | scade odată cu scăderea tensiunii | scade odată cu creşterea tensiunii | c | c
45 | Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: | curent electric de conducţie | curent electric de convecţie | curent electric de deplasare (Maxwell) | b | b
46 | Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: | întotdeauna nesinusoidal | întotdeauna sinusoidal | nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare | a | a
47 | Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: | mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | sinusoidal | a | a
48 | Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: | mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | sinusoidal | mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere | a | a
49 | Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul: | densitatea de curent crește în părţile apropiate ale conductoarelor | densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor | densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor | a | b
50 | Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: | S=E+H | S=HxE | S=ExH | c | c
51 | Dacă o forţă electromotoare E, montată în latura AB a unei reţele pasive, produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce în latura AB: | un curent - (minus) I | un curent I | un curent I/2 | b | b
52 | Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune: | defazată cu 90 de grade în urma curentului | defazată cu 90 de grade înaintea curentului | în fază cu curentul | a | a
53 | Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: | supraîncălzirea acestuia | suprasarcina | reducerea puterii tranzitate | c | c
54 | Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva: | supratensiunilor | supracurenţilor | solicitărilor mecanice | a | a
55 | Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate: | protecţiei personalului de exploatare împotriva electrocutării | protecţiei împotriva supratensiunilor | protecţiei împotriva supracurenţilor | b | b
56 | Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: | suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator | diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte | diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n | a | a
57 | Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: | raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare | au aceeaşi perioadă | raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 | a | a
58 | Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: | au numai aceleaşi componente directe (pozitive) | au aceleaşi componente inverse (negative) | au aceleaşi componente homopolare (zero) | b | b
59 | În cazul conexiunii în stea la transformator: | tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza | curentul de linie este egal cu ~1,73 x curentul de faza | tensiunea de linie este egala cu ~1,73 x tensiunea de faza | c | c
60 | Efectul pelicular al curentului este utilizat în: | încălzirea materialelor prin inducţie | eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică | eliminarea distorsiunilor undelor de curent | a | a
61 | Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: | unor curenţi paraziţi induşi în conductor, simetrici faţă de axa acestuia | numai unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului | capacităţii conductorului faţă de pământ | b | b
62 | Energia electrica reactiva: | este o energie electrica complementara, care serveşte la magnetizarea bobinajelor | se poate transforma în energie mecanica | se poate transforma în energie luminoasa | a | a
63 | Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: | 1/2 L i | 1/2 Li2 | Li | b | b
64 | Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: | 1/2 q V | q V | 2 q V | a | a
65 | În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie, are loc următorul fenomen: | creste tensiunea de alimentare a instalaţiei | creste impedanţa echivalenta a instalaţiei | creste curentul de alimentare a instalaţiei | c | c
66 | Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă: | legea conservării sarcinii electrice | legea lui Coulomb | legea lui Laplace | a | a
67 | Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: | Prima lege a lui Kirchhoff | a doua lege a lui Kirchhoff | Legea Joule -Lenz | b | b
68 | Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: | o forţă | o tensiune | o rezistenţă | a | a
69 | Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: | I = U / R | I = UxR | I = U - R | a | a
70 | Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu: | rezistente adiţionale | shunturi | bobine înseriate | b | b
71 | Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se realizează cu: | shunturi | rezistente adiţionale | condensatoare montate în paralel | b | b
72 | Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: | R/L | L/R | 1 | b | b
73 | Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: | valoarea numerică 2q | valoarea numerică q | valoarea numerică q/2 | b | b
74 | Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia LEA are ca scop principal: | reducerea pierderilor Corona | reducerea solicitărilor mecanice ale stâlpilor | reducerea curenţilor de scurtcircuit | a | a
75 | Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: | f =n p / 60 | f = 60 n / p | f = 60 p / n | a | a
76 | Formula e = B l v, unde e este forţa electromotoare, B este inducţia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezintă o forma particulara a: | teoremelor Biot-Savart | legii inducţiei electromagnetice | legii circuitului magnetic | b | b
77 | Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: | forţă electromagnetică (Laplace) | forţă electrodinamică | forţă magnetomotoare | a | a
78 | Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: | forţă electrocinetică | forţă electrodinamică | forţă magnetomotoare | b | b
79 | Forţa electromotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: | direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic | invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic | dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic | a | a
80 | Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent: | este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare | este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare | nu depinde de distanţa r dintre conductoare | b | b
81 | Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: | F=E/q | F=qE | F=q/E | b | b
82 | Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: | amplitudinii | perioadei | fazei | b | b
83 | Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: | curenţii turbionari | efectul termic al curentului electric | forţa electrostatica | a | a
84 | În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la pământ este justificatã: | din motive economice | pentru diminuarea suprasolicitărilor echipamentelor electrice | pentru securitatea muncii | c | c
85 | Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă: | un regim de avarie | un regim temporar admisibil | un regim inadmisibil | b | b
86 | Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã: | fenomenul inducţiei electromagnetice | efectul termic al curentului electric | curenţii turbionari | a | a
87 | Henry este unitatea de măsură pentru: | fluxul magnetic | inductanţă | inducţia magnetică | b | b
88 | Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: | limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie; | mărirea riscului de producere a unor scăpări de gaz; | mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie manipulate în cazul intervenţiei la un compartiment. | a | a
89 | Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: | numai limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie; | localizarea unor eventuale scăpări de gaz, precum şi a unor defecte interne, | mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie manipulate în cazul intervenţiei la un compartiment | b | b
90 | În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: | numai energie activă | energie activă şi reactivă | numai energie reactivă | a | a
91 | În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: | valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor | valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor | modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor | a | a
92 | În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când: | sunt restricţii de poluare a mediului; | sunt restricţii de toxicitate pentru personalul de exploatare; | amplasarea postului se face în zone aglomerate. | c | c
93 | În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la suprasarcină; | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit; | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la supratensiuni; | b | b
94 | În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: | releele termice realizează protecţia la suprasarcină; | releele termice realizează protecţia la scurtcircuit; | releele termice realizează protecţia la supratensiuni; | a | a
95 | În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: | sistemul nu are componentă simetrică inversă (negativă) | sistemul nu are componentă simetrică homopolară (zero) | sistemul nu are are componentă simetrică directă (pozitivă) | b | b
96 | În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este: | 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi | de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi | de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi | a | a
97 | În posturi de transformare se preferă folosirea transformatoarelor răcite cu aer atunci când: | sunt restricţii de teren; | sunt restricţii privitoare la zgomot; | amplasarea postului se face în zone aglomerate. | c | c
98 | În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat: | tensiunea pe fazele R si T rămâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0 | tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0 | cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S rămâne neschimbata | b | b
99 | În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: | ele autopornesc, indiferent de tipul constructiv al rotorului în scurtcircuit | pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire | ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie | a | a
100 | În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite: | scurtarea duratei manevrelor în caz de ocolire a unui întreruptor; | micşorarea daunelor de nealimentare a consumatorilor în caz de scurtcircuit pe unul dintre sistemele de bare; | scurtarea duratei manevrelor în caz de revizie a unuia dintre sistemele de bare colectoare. | c | c
101 | În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă | numai atunci când se doreşte scurtarea duratei manevrelor în caz de ocolire a unui întreruptor; | atunci când se doreşte micşorarea daunelor de nealimentare a consumatorilor în caz de scurtcircuit pe unul dintre sistemele de bare; | atunci când se doreşte scurtarea duratei manevrelor în caz de revizie a unuia dintre sistemele de bare colectoare. | a
102 | În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare: | una dintre barele colectoare să fie sub tensiune, cealaltă bară fiind menţinută în rezervă rece; | ambele bare colectoare să fie sub tensiune, cupla transversală fiind menţinută în funcţiune; | ambele bare colectoare să fie menţinute sub tensiune, cupla transversală fiind în rezervă caldă. | b
103 | În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, cupla se menţine: | în rezervă caldă; | în rezervă rece; | În funcţiune | a
104 | În echipamentul electric, uleiul electroizolant, din punct de vedere electric: | asigură doar izolarea părților sub tensiune între ele si fatã de masã | stinge arcul electric care apare in întrerupătoare | asigura ungerea mecanismelor de acţionare | b
105 | Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit: | este necesară o cuplă de ocolire; | este necesară o cuplă transversală; | nu sunt necesare circuite de cuplă transversală şi de ocolire | b
106 | Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de ocolire servesc la: | scoaterea în revizie a unui întreruptor, cu două scurte întreruperi; | scoaterea în revizie a unei bare colectoare; | scoaterea în revizie a unui întreruptor, fără întreruperea alimentării pe circuitul respectiv. | c
107 | În posturi de transformare se folosesc transformatoare uscate atunci când: | amplasarea postului se face în zone aglomerate; | nu sunt restricţii de teren; | nu este posibilă asigurarea unei răciri corespunzătoare a bobinajelor. | a
108 | Într-o schemă poligon cu patru laturi: | este necesară o cuplă de ocolire; | este necesară o cuplă transversală; | nu este necesară o cuplă transversală. | c
109 | În sens general, actualizarea unui fond reprezintă: | calculul valorii acestui fond la un anumit an ales ca referinţă; | calculul valorii acestui fond la N ani înainte de PIF; | calculul valorii acestui fond la N ani după PIF. | c
110 | Circuitul din figură reprezinta | o cupla cu functiuni multiple intr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare | un circuit de linie dintr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare | un circuit de linie dintr-o statie cu un sistem de bare colectoare si bare de ocolire. | c
111 | Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice din instalatii electrice exterioare este asigurarea | accesului mai comod în instalatie | esteticii si claritatii instalatiei | securitatii personalului de exploatare | c
112 | În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul : | are numai rolul de a consolida elementele fuzibile | are rolul de a mari puterea de rupere a siguranţei | de a menţine temperatura constanta a siguranţei | b
113 | Temperatura înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată de: | numai de temperatura mediului ambiant | tensiunea între faze | pierderile Joule-Lenz | c
114 | Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin: | inductanţa uniform răspândită l, definită prin puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic | inductanţa uniform răspândită l, definită prin puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic | pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic | a
115 | Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între ....... şi acest curent | fluxul propriu al bobinei | inducţia magnetică | forţa electromotoare | a
116 | Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară | prin raportul dintre forţa exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si mărimea sarcinii | numai prin derivata în raport cu spaţiul cu semn schimbat a potenţialului în acel punct | raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia | a
117 | Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: | invers proporţională cu r | direct proporţională cu pătratul lui r | direct proporţională cu r | a
118 | Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: | monofazat | trifazat | bifazat | b
119 | Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: | curentul creste instantaneu la valoarea U/R | curentul nu circula prin acest circuit | curentul ajunge la valoarea U/R după un timp | c
120 | Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: | 170V | 30 V | 122 V | c
121 | Într-o schemă electrică având un sistem de bare colectoare, separatorul asigură: | deconectarea unor curenţi de suprasarcină; | izolarea unei părţi din instalaţie de altă parte a instalaţiei aflată sub tensiune; | comutaţia curentului în regim normal de funcţionare. | b
122 | Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare, separatorul de bare | asigură doar selectarea sistemului de bare pe care urmează a fi conectat circuitul; | asigură izolarea unei părţi a circuitului de bara colectoare aflată sub tensiune; | comutaţia curentului în regim normal de funcţionare. | b
123 | Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: | uniforma | mai mare în centrul conductorului | mai mare la periferia conductorului | c
124 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | se poate utiliza numai pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | nu se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | c
125 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | nu se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | se poate utiliza numai pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | c
126 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | nu se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | nu se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | a
127 | Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este: | 0,8 | 0,75 | 4/3 | a
128 | Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: | înainte cu 90 de grade | cu zero grade (sunt în faza) | cu 90 de grade în urma | a
129 | La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, separatorul de bare, întreruptorul; | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul . | c
130 | Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: | 20 A | 500 A | 95 A | a
131 | La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare; | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare. | c
132 | Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: | reactanţa totală a circuitului X este > 0 | reactanţa totală a circuitului X este <0 | reactanţa totală a circuitului este =0 | a
133 | La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este: | mai mare | mai mica | egala | c
134 | Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată: | integral în câmpul magnetic din volumul torului | integral în câmpul magnetic din afara torului | 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului | a
135 | Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: | suma rezistenţelor celor n rezistoare | suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare | suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare | b
136 | La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel: | creste când sarcina creste | scade când sarcina scade | rămâne constanta la variaţia sarcinii | c
137 | La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare. | b
138 | La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare; | întreruptorul, separatorul de bare, separatorul de linie. | b
139 | La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pământ, în regim normal si simetric de funcţionare avem: | tensiunea de linie | tensiunea de faza | tensiunea zero | c
140 | La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt: | creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei | scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei | nu se modifică | a
141 | Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila: | doar în curent continuu | doar în curent alternativ | indiferent de natura circuitului | c
142 | Legile lui Kirchhoff se aplică: | numai circuitelor liniare | numai circuitelor cu elemente neliniare | circuitelor liniare şi circuitelor neliniare | c
143 | La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie, căderea de tensiune pe fiecare condensator este: | direct proporţionala cu capacitatea | invers proporţionala cu capacitatea | nu depinde de capacitate | b
144 | La o maşina electrica asincrona turaţia variază: | cu curentul de excitaţie | cu frecventa | numai cu sarcina | b
145 | La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte: | reducerea vibraţiilor rotorului | reducerea curentului electric absorbit de motor | reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului | b
146 | La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se montează: | pe înfăşurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica | pe înfăşurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic | pe oricare dintre înfăşurări | b
147 | Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: | mai mica decât 1 | puţin mai mare decât 1 | mult mai mare decât 1 | c
148 | Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: | u = R i | u= L di/dt | du = i/C dt | b
149 | Legea lui Coulomb exprimã: | forţa de interacţiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice | fluxul electric printr-o suprafaţa sferica | diferenţa de potenţial între doua puncte | a
150 | O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei: | deplasarea neutrului | creşterea curenţilor de scurtcircuit | nici un efect | c
151 | O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin: | reţele radiale | reţele buclate cu funcţionare radialã | reţele buclate | c
152 | Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: | constanta de propagare a liniei | constanta de atenuare a liniei | constanta de distorsiune a liniei
153 | Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: | impedanţă | reluctanţă | permeanţă
154 | Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: | 1 | 0 | 1,5
155 | Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face: | prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare | numai prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie | prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte
156 | Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se preferă montarea transformatoarelor de curent ?: | între barele colectoare şi separatorul de bare; | între separatorul de bare şi întreruptor; | între întreruptor şi separatorul de linie.
157 | Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a: | reduce pierderile de putere activa în reţea | simplifica structura reţelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule | diminua consumul specific de material conductor
158 | Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru: | reducerea curenţilor turbionari | reducerea tensiunii electromotoare induse | numai din motive constructive
159 | Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor conduce la: | realizări constructive simple, fără blocaje suplimentare; | reducerea dimensiunilor celulelor; | reducerea timpului necesar reviziilor şi reparaţiilor.
160 | Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice | deoarece nu permit variaţia turaţiei în limite largi | numai deoarece excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil | deoarece au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare
161 | Nivelul de tensiune în sistem se reglează | încărcarea generatoarelor cu putere activa | numai prin încărcarea generatoarelor cu putere reactiva | prin utilizare de compensatoare
162 | O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată: | dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică | dacă funcţionează în scurtcircuit | dacă funcţionează în gol
163 | O linie electrică lungă funcţionând în gol: | produce putere reactivă | absoarbe putere reactivă | nu produce şi nu absoarbe putere reactivă
164 | O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: | absoarbe putere reactivă | produce putere reactivă | nu produce şi nu absoarbe putere reactivă
165 | O protecţie este selectivă atunci când: | deconectează numai consumatorul defect | deconectează toţi consumatorii | deconectează o jumătate dintre consumatori
166 | Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere Cp este: | constant | crescător | descrescător
167 | O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H " superior atunci când: | se fac manevre dese cu circuitele de linie; | se fac manevre dese cu circuitele de transformator; | pe legătura dintre blocuri circulă un curent mic.
168 | O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " superior este de preferat unei scheme de tip ,, H " inferior atunci când: | se fac manevre dese cu circuitele de linie; | se fac manevre dese cu circuitele de transformator; | pe legătura dintre blocuri circulă un curent mic.
169 | Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? | nu; | da, separatorul S1; | da, separatorul S2
170 | Între două noduri oarecare A şi B ale unei reţele electrice active, o sursă de tensiune de forţă electromotoare E şi fără impedanţă interioară, dar legată în serie cu o impedanţă Z, poate fi înlocuită cu o sursă de curent, de intensitate J şi fără admitanţă interioară, şuntată cu admitanţa Y, fără ca parametrii electrici la bornele A şi B - tensiunea la borne şi curentul debitat prin aceste borne- să se schimbe, dacă sunt îndeplinite condiţiile: | Z Y = 1 J=YE | J=YE Z=Y | Z Y = 1 Z=Y
171 | Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie: | mărită | micşorată | divizatã în mai multe unităţi
172 | Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: | este liniară | este o egalitate | este neliniară
173 | Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu: | pătratul frecventei | pătratul tensiunii reţelei | pătratul curentului
174 | Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? | nu; | da, separatorul S2; | da, separatorul S1
175 | Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea medie si timpul de functionare; | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de functionare | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de utilizare al puterii maxime.
176 | Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă (negativă) se compune din: | impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice și impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru maşini rotative | impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) atât pentru elemente statice cât și pentru maşini rotative | impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice
177 | Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine: | înseriate pe circuit, monofazate, fără miez de fier, răcite cu aer (uscate), de tip interior; | racordate în derivaţie pe circuit, monofazate, fără miez de fier, răcite cu aer (uscate), de tip interior; | înseriate pe circuit, monofazate, cu miez de fier, răcite cu ulei, de tip interior;
178 | Puterea electrică reactivă: | permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric | produce transformarea energiei electrice în energie mecanică | este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice
179 | Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel: | puterea activã absorbitã de motor de la reţea când este alimentat la Un si absoarbe In | puterea activã transmisã prin întrefierul motorului când este alimentat la Un si absoarbe In | puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In
180 | Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile: | se limitează dimensiunile pieselor | se execută piesele metalice din tole de oţel cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii, subţiri și izolate între ele | se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile
181 | Pentru o linie electrică lungă care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare: | se numeşte putere caracteristică sau putere naturală | depinde de lungimea liniei | este independentă de tensiunea liniei
182 | Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: | energiile reactive, inductivă şi capacitivă, se compensează | energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă | energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă
183 | Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: | când factorul de putere =1 | când factorul de putere = 0 | când U = U max
184 | Permeabilitatea este o mărime: | magnetică | electrică | mecanică
185 | Permitivitatea este o mărime: | electrică | magnetică | chimică
186 | Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: | deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã | conectarea automatã a unui transformator de rezervã | modificarea curentului (tensiunii) de excitaţie la generatoarele sincrone
187 | Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu: | pătratul curentului | pătratul tensiunii | pătratul puterii active
188 | Pierderile de putere într-o linie electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt: | mai mici | egale | mai mari
189 | Potenţialul electrostatic în punctul M este : | lucrul mecanic care trebuie produs spre a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M. | forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M | forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă din punctul M până la infinit
190 | Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: | N-1 relaţii distincte | N relaţii distincte | N+1 relaţii distincte
191 | Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): | circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică | se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate | se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m.
192 | Principalele elemente feromagnetice sunt: | Fierul, nichelul şi cobaltul | Fierul, cuprul, zincul | Fierul, aluminiul, cuprul
193 | Carcasa unei celule electrice | asigură numai protecţia persoanelor împotriva atingerii accidentale a pieselor aflate sub tensiune în funcţionare normală sau a pieselor în mişcare din interiorul învelişului; | asigură protecţia echipamentului electric împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umezelii; | asigură protecţia echipamentului electric împotriva supratensiunilor.
194 | Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: | curentul mic de pornire | pornirea fără dispozitiv de pornire | cuplul de pornire foarte bun
195 | Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că: | permit reglarea în limite largi a turaţiei | nu necesită întreţinere permanentă | prezintă o construcţie simplă şi robustă
196 | Rezistenţa echivalentă a două rezistenţe cu valori diferite montate în paralel este: | mai mare decât rezistenţa mai mare | mai mică decât rezistenţa mai mică | egală cu suma rezistenţelor
197 | Reducerea nivelului de izolație din instalațiile capsulate cu SF6 poate fi provocată | numai de produse de descompunere ale SF6 şi compuşii lor cu materiale izolante sau metale, sub influenţa umidităţii; | de impurităţi ca urmare a unui montaj necorespunzător (dacă montajul se face cu mâini murdare, transpirate, urme de grăsime, praf de diferite feluri şi mai ales pilituri metalice); | umiditatea reziduală scăzută a gazului izolant
198 | Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi: | folosirea dispozitivelor de limitare a curenţilor de scurtcircuit; | aplicarea unui strat protector pe izolatoare pentru micşorarea efectelor poluării din marile oraşe sau de pe unele platforme industriale; | micşorarea densităţii dielectricilor gazoşi.
199 | Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are ca efect negativ | numai creșterea foarte mare a curentului prin circuitul rotoric | faptul că tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale | apar scântei la periile colectorului
200 | Releul termic se foloseşte pentru: | protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit | protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva punerii la pământ | protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor
201 | Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: | 5 ohm | 0,66 ohm | 6 ohm
202 | Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: | raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol | raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala | raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala
203 | Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: | direct proporţionala cu curentul de pornire | invers proporţionala cu curentul de pornire | invers proporţionala cu pătratul tensiunii de alimentare
204 | Un regim energetic este deformant | dacă undele de curent şi tensiune nu sunt periodice | numai dacă undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale | undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală
205 | Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: | tensiunea de excitaţie | admisia agentului primar la turbina | curentul statoric
206 | Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: | modificarea curentului de excitaţie | deschiderea aparatului director al turbinei | deconectarea rezistentei de stingere
207 | Comparativ cu un transformator, autotransformatorul are tensiunea de scurtcircuit: | mai mare | egală | mai mică
208 | Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este: | curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã | curentul de linie este egal cu curentul de fazã | curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie
209 | Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când: | sarcina transformatorului este foarte mica | curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici | o înfăşurare este conectata la reţea, iar cealaltă este deschisa
210 | Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de: | curentul nominal al legăturilor electrice; | mediul de stingere a arcului electric; | realizarea capsulării: capsulare tripolară sau monopolară.
211 | Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este: | 3 ohm | 1 ohm | 9 ohm
212 | Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: | natura materialului | lungime, direct proporţional | masa, direct proporţional
213 | Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: | reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale | reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă | reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă
214 | Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este: | de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica | numai de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului | de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului
215 | Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: | circulaţia de putere activa | circulaţia de putere reactiva | nici una din cele doua
216 | În cazul transformatoarelor de tensiune, care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: | alegerea transformatorului de tensiune presupune verificarea nivelului sau de izolatie; | alegerea transformatorului de tensiune presupune verificarea sa la stabilitate electrodinamica in caz de scurtcircuit | transformatorul de tensiune trebuie sa functioneze in domeniul de frecventa indicat de fabricant
217 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric se compune din: | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu triplul impedanţei arcului | schemele de secvenţă directă (pozitivă) şi inversă (negativă) conectate în paralel | schemele de secvenţă directă (pozitivă), inversă (negativă) şi homopolară (zero) conectate în paralel
218 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat, al unei reţele, izolat de pământ se compune din: | schemele de secvenţă directă (pozitivă) , inversă (negativă) şi homopolară (zero) conectate în serie | schema de secvenţă directă (pozitivă) | schemele de secvenţă directă (pozitivă) şi inversă (negativă) conectate în paralel
219 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat şi la pământ, cu arc, se compune din: | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu triplul impedanţei arcului | schema de secvenţă directă (pozitivă) | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu schema de secvenţă inversă (negativă).
220 | Transformatoarele de măsură se folosesc | în instalaţiile de curent alternativ de înaltă tensiune | numai în instalaţiile de curent alternativ de medie tensiune | în instalaţiile de curent continuu de înaltă şi joasă tensiune
221 | Scopul normării distanţelor de izolare în aer minime admisibile pentru instalaţiile electrice este asigurarea: | protecţiei personalului de exploatare a instalaţiei; | siguranţei în funcţionare a instalaţiei, prin reducerea numărului de defecte în instalaţie; | realizării unei economii de teren.
222 | Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: | impedanţei | rezistenţei | reactanţei
223 | Transformatoarele de măsurare de curent: | pot fi racordate în circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa | pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa | nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa
224 | Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce | la mărirea continuităţii în alimentare a consumatorilor racordaţi la bare; | limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective, dacă alimentarea staţiei se face printr-un singur transformator; | numai la limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective, dacă alimentarea staţiei se face prin două transformatoare sau printr-un transformator cu înfăşurare divizată.
225 | Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice are scopul: | de limitare a curenţilor de scurtcircuit | de a reduce costul instalaţiei | de a reduce pierderile de putere
226 | Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: | de la generator spre bobină | întotdeauna de la bobină spre generator | poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului
227 | Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii electrice, are rolul: | de a proteja circuitul la supracurenţi | de a separa vizibil un circuit | de a măsură nivelul de izolaţie
228 | Siguranţele electrice au rolul de a: | proteja instalaţia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata | face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu | asigura protecţia personalului
229 | Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica: | creşterea tensiunii peste o valoare limita | creşterea curentului peste o valoare limita | scăderea curentului sub o valoare limita
230 | Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la: | supratensiuni | supracurenţi | defect de izolaţie
231 | Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: | mărimile efective de curent sau de tensiune | mărimile instantanee de curent sau de tensiune | valorile medii de curent sau de tensiune
232 | Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: | corespund unor realităţi fizice | reprezintă artificii de calcul | numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice
233 | Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice: | este întotdeauna simetric | este simetric chiar dacă fazele sunt neegal încărcate | este simetric dacă fazele sunt egal încărcate
234 | Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: | 10 V | 50 V | 100 V
235 | Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este: | egală cu 1 | nulă | egală cu 1/2
236 | Supratensiunile de trăsnet pot fi: | numai directe | induse | de rezonanta sau de ferorezonanţa
237 | Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte: | liniar | neomogen | neliniar
238 | Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: | intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor | forţa electromagnetică | forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi
239 | Tesla este unitatea de măsură a: | inducţiei magnetice | fluxului magnetic | intensităţii câmpului magnetic
240 | Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici: | dilatarea lichidului este compensată prin deformarea elastică a pereţilor cuvei; | împiedică, dar nu elimină, pătrunderea umidităţii în interiorul rezervorului de expansiune; | asigură facilităţi în modul de dispunere a bornelor şi deci de racordare la reţea.
241 | Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de: | 1 sau 5 A | 5 sau 10 A | 1 sau 10 A
242 | Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: | 0,4 kV | 0 V | 230 V
243 | Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: | sub tensiune si cu curent | cu curent fara tensiune | fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent
244 | Transformatoarele de măsurare de tensiune: | nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa | nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara în scurtcircuit | pot fi puse sub tensiune cu înfăşurarea secundara in scurtcircuit
245 | Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: | pur rezistiv | pur inductiv | pur capacitiv
246 | Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim: | scurtarea manevrelor; | o siguranţă în funcţionare mai mare; | reducerea investiţiei în echiparea staţiei.
247 | Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: | prin conducţie | prin inducţie | prin magnetizare
248 | Un întreruptor debroşabil asigură: | numai protecţia în caz de scurtcircuit; | protecţia la supratensiuni; | izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune.
249 | Un întreruptor debroşabil asigură: | protecţia în caz de scurtcircuit; | numai comutaţia în regim normal; | protecţia la supratensiuni.
250 | Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: | absoarbe putere activă şi putere reactivă | absoarbe putere activă şi produce putere reactivă | produce putere activă şi putere reactivă
251 | Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: | aluminiu, argint, cupru | argint, cupru, aluminiu | aluminiu, cupru, argint
252 | Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: | forţa electromotoare e si rezistenta r/n | forţa electromotoare ne si rezistentă r/n | forţa electromotoare e si rezistenta nr.
253 | Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă: | rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB | rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de tem | rezistenţa R tinde spre zero
254 | Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: | direct proporţională cu r | direct proporţională cu pătratul lui r | invers proporţională cu pătratul lui r
255 | Un transformator de măsurare de curent nu poate fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece: | împiedica circulaţia curentului primar | apar supratensiuni periculoase in secundar | nu indica aparatele de măsurare
256 | Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este: | F | Axh | A/h
257 | Unitatea de măsură a fluxului electric este: | V/m | Coulombul | Faradul
258 | Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: | Tesla | Weber | Farad
259 | Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: | Weber | Hertz | Henry
260 | Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: | V/m | Coulomb | Farad
261 | Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: | rezistivitate | greutate specifica | coeficient de dilataţie
262 | Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este: | kWh | kW | kW/h
263 | Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: | kVAr | kVA | kW
264 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor; | asigură scurtarea duratei reviziilor la celule; | asigură numai izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune.
265 | Autotransformatoarele sunt folosite | între reţelele de 110 kV şi 220 kV | numai între reţelele de 220 kV şi 400 kV | între reţelele de 20 kV şi 110 kV
266 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor; | nu asigură scurtarea duratei reviziilor la celule; | nu asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune.
267 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune. | asigură numai scurtarea duratei reviziilor la celule; | nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor;
268 | Utilizarea întreruptorului debroşabil: | asigură doar compactarea celulei; | asigură rapiditate în restabilirea alimentării în cazul unei defectări; | creşte riscul de electrocutare a personalului care execută lucrări de revizie în celulă.
269 | Utilizarea SF6 ca mediu de izolare | conduce la realizarea unor celule cu pericol de incendiu | conduce numai la realizarea unor celule cu întreţinere mult simplificată; | conduce la realizarea unor celule compacte
270 | Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite | doar realizarea unor întreruptoare fără pericol de incendiu; | realizarea unor întreruptoare cu întreţinere mult simplificată; | puţin silenţioase.
271 | Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric: | reduce pericolul de incendiu; | nu reduce cheltuielile de întreţinere; | creşte masa şi gabaritul întreruptoarelor
272 | Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: | bilanţul puterilor active | circulaţia puterii reactive | modul de tratare a neutrului reţelei
273 | Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran. | egală | mai mică | mai mare
274 | Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran. | egală | mai mare | mai mică
275 | Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: | amplitudine | modul | valoare efectivă sau valoarea eficace
E
●
●
●
S1
S2
M
T1
T1
T2
T2
L2
L1
L1
,, H ”i
,, H ”s
T1
T1
T2
T2
L2
L1
L2
L1
,, H ”i
,, H ”s
M
S11
S2
G
S11
S2
A
B
CA
1
2
3
4
A
B
CA
1
2
3
4
A
B
CA
1
2
3
4
L2
L1
T1
T2
,, H ”i
T1
T2
2
L 2
L1
,, H ”s
S11
S2
G

## rezolvate
ÎNTREBĂRI - MAI 2023
ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE
Nr. crt. | MAI 2023 Enunt | Varianta a | Varianta b | Varianta c
1 | Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica: | scade | nu se modifica | creste | c
2 | Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: | compensarea factorului de putere | dotări PSI | compensarea curenţilor capacitivi | c
3 | Câmpul magnetic poate fi produs: | numai de magneţi permanenţi | numai de electromagneţi | de magneţi permanenţi si de electromagneţi | c
4 | 3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. | 25 μF | 250 μF | 50 μF | b
5 | A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: | L+N-1 ecuaţii distincte | L-N +1 ecuaţii distincte | N-L+1 ecuaţii distincte | b
6 | AAR se utilizează în scopul: | limitării curenţilor de scurtcircuit; | creşterii continuităţii în alimentare; | reducerii pierderilor de energie pe linii. | b
7 | Alunecarea s a unui motor asincron are valori: | cuprinse între 1 si 0 | cuprinse între -1 si 0 | de regulă, mai mari decât 1 | a
8 | Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă un: | întreruptor; | transformator de curent; | transformator de tensiune | b
9 | Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice: | bobina de compensare | transformatorul | rezistorul | c
10 | Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: | motoarele de curent continuu | motoarele sincrone | motoarele asincrone | c
11 | Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au: | rezistenta mare | inductanţa mare | inductanţa mica | b
12 | Câmpul electrostatic este descris | prin: intensitatea câmpului electric | numai prin inducţia electrică | inducţia magnetică | a
13 | Comparativ cu cele uscate, transformatoarele imersate prezintă : | o bună rezistenţă la foc; | risc crescut de poluare acustică a mediului ambiant; | necesitatea unor amenajări speciale la instalare | c
14 | Câmp fără surse este | numai un câmp de curenţi de conducţie în regim staţionar | câmpul electric | câmpul de inducţie magnetică | c
15 | Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza curentii de scurtcircuit | atat inainte, cat si dupa punctele lor de racordare la barele statiei; | inainte de punctele lor de racordare la barele statiei; | dupa punctele lor de racordare la barele statiei. | c
16 | Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: | direct proporţională cu secţiunea conductorului | direct proporţionala cu pătratul intensităţii curentului | invers proporţionala cu rezistenta conductorului | b
17 | Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: | aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component | suma cantităţilor cu care se înarcă fiecare element în parte | egală cu de două ori cantitatea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator | a
18 | Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este: | Cs=3 C | Cs=C/3 | Cs=C | a
19 | Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu: | 2 C | C/2 | C | b
20 | Capsularea monopolară conduce la : | eliminarea totală a posibilităţii apariţiei unui scurtcircuit între faze; | micşorarea riscului unor pierderi de gaz izolant; | reducerea cheltuielilor de realizare a instalaţiilor. | a
21 | Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: | aluminiu | cupru | ambele admit aceeaşi densitate de curent | b
22 | Care dintre relaţiile următoare este adevărată: | inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric | inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate | inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric | a
23 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ? |  |  |  | a
24 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală? |  |  |  | a
25 | Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală? |  |  |  | c
26 | Utilizarea unei cuple cu functiuni multiple se prefera atunci cand dorim | scurtarea duratei manevrelor | cresterea continuitatii in alimentare | reducerea investitiei in echiparea statiei. | c
27 | Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: | 200 Wh | 400 Wh | 800 Wh | b
28 | Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de mai sus ? | reducerea t.e.m., acţionând asupra circuitului de excitaţie al generatorului; | mărirea reactanţei schemei de alimentare între sursă şi locul de defect; | creşterea capacităţii de rupere a întreruptoarelor. | b
29 | Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: | termice | chimice | de inducţie | c
30 | Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit sunt folosite | numai pentru staţii de conexiuni de 6 kV | pentru toate treptele de tensiune din reţelele de distribuţie | numai pentru staţii de conexiuni de medie tensiune până la 6o kV | b
31 | Celulele prefabricate monobloc se caracterizează în principal prin: | securitate ridicată a persoanelor; | gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni; | eliminarea totală a posibilităţii de producere a unui scurtcircuit între faze | a
32 | Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: | suma algebrică a curenţilor care străbat conturul | zero | suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului | b
33 | Comparativ cu cele imersate, transformatoarele uscate prezintă : | o bună rezistenţă la foc; | risc redus de poluare acustică a mediului ambiant; | necesitatea unor amenajări speciale la instalare | a
34 | Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pământ, tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze: | scade de 1,41 ori | rămâne constanta | creste de 1,73 ori | c
35 | Compartimentarea unei celule electrice se utilizează | în scopul evitării extinderii avariilor; | numai în scopul protejării personalului de exploatare; | protecţiei la supratensiuni | a
36 | Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă: | compartimentul de legătură cu reţeaua electrică; | compartimentul aparatajului de comutaţie; | compartimentul circuitelor secundare. | b
37 | Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă: | compartimentul de legătură cu reţeaua electrică; | compartimentul aparatajului de comutaţie; | compartimentul circuitelor secundare. | a
38 | Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: | cuplul util | cuplul de frânare | oscilaţii ale rotorului | a
39 | Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: | direct proporţională cu pătratul distanţei | invers proporţională cu pătratul distanţei | direct proporţională cu distanţa | b
40 | Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: | RC | R/C | 1/(RC) | a
41 | Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul: | asigurării unui acces mai comod la aparataj; | limitării zgomotului în corpul de conexiuni; | evitării extinderii avariilor. | c
42 | Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r=3 Ω, reactanţa x= 4 Ω si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este: | 31,5 A | 44 A | 53,4 A | b
43 | Curentul din circuitul statoric al unui generator crește direct proporţional: | cu tensiunea între faze | numai cu puterile active generate | cu puterile reactive generate | c
44 | Durata de viata a lămpilor cu incandescenta: | creste odată cu creşterea frecventei | scade odată cu scăderea tensiunii | scade odată cu creşterea tensiunii | c
45 | Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: | curent electric de conducţie | curent electric de convecţie | curent electric de deplasare (Maxwell) | b
46 | Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: | întotdeauna nesinusoidal | întotdeauna sinusoidal | nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare | a
47 | Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: | mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | sinusoidal | a
48 | Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: | mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere | sinusoidal | mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere | a
49 | Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul: | densitatea de curent crește în părţile apropiate ale conductoarelor | densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor | densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor | b
50 | Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: | S=E+H | S=HxE | S=ExH | c
51 | Dacă o forţă electromotoare E, montată în latura AB a unei reţele pasive, produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce în latura AB: | un curent - (minus) I | un curent I | un curent I/2 | b
52 | Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune: | defazată cu 90 de grade în urma curentului | defazată cu 90 de grade înaintea curentului | în fază cu curentul | a
53 | Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: | supraîncălzirea acestuia | suprasarcina | reducerea puterii tranzitate | c
54 | Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva: | supratensiunilor | supracurenţilor | solicitărilor mecanice | a
55 | Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate: | protecţiei personalului de exploatare împotriva electrocutării | protecţiei împotriva supratensiunilor | protecţiei împotriva supracurenţilor | b
56 | Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: | suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator | diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte | diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n | a
57 | Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: | raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare | au aceeaşi perioadă | raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 | a
58 | Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: | au numai aceleaşi componente directe (pozitive) | au aceleaşi componente inverse (negative) | au aceleaşi componente homopolare (zero) | b
59 | În cazul conexiunii în stea la transformator: | tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza | curentul de linie este egal cu ~1,73 x curentul de faza | tensiunea de linie este egala cu ~1,73 x tensiunea de faza | c
60 | Efectul pelicular al curentului este utilizat în: | încălzirea materialelor prin inducţie | eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică | eliminarea distorsiunilor undelor de curent | a
61 | Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: | unor curenţi paraziţi induşi în conductor, simetrici faţă de axa acestuia | numai unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului | capacităţii conductorului faţă de pământ | b
62 | Energia electrica reactiva: | este o energie electrica complementara, care serveşte la magnetizarea bobinajelor | se poate transforma în energie mecanica | se poate transforma în energie luminoasa | a
63 | Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: | 1/2 L i | 1/2 Li2 | Li | b
64 | Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: | 1/2 q V | q V | 2 q V | a
65 | În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie, are loc următorul fenomen: | creste tensiunea de alimentare a instalaţiei | creste impedanţa echivalenta a instalaţiei | creste curentul de alimentare a instalaţiei | c
66 | Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă: | legea conservării sarcinii electrice | legea lui Coulomb | legea lui Laplace | a
67 | Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: | Prima lege a lui Kirchhoff | a doua lege a lui Kirchhoff | Legea Joule -Lenz | b
68 | Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: | o forţă | o tensiune | o rezistenţă | a
69 | Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: | I = U / R | I = UxR | I = U - R | a
70 | Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu: | rezistente adiţionale | shunturi | bobine înseriate | b
71 | Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se realizează cu: | shunturi | rezistente adiţionale | condensatoare montate în paralel | b
72 | Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: | R/L | L/R | 1 | b
73 | Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: | valoarea numerică 2q | valoarea numerică q | valoarea numerică q/2 | b
74 | Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia LEA are ca scop principal: | reducerea pierderilor Corona | reducerea solicitărilor mecanice ale stâlpilor | reducerea curenţilor de scurtcircuit | a
75 | Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: | f =n p / 60 | f = 60 n / p | f = 60 p / n | a
76 | Formula e = B l v, unde e este forţa electromotoare, B este inducţia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezintă o forma particulara a: | teoremelor Biot-Savart | legii inducţiei electromagnetice | legii circuitului magnetic | b
77 | Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: | forţă electromagnetică (Laplace) | forţă electrodinamică | forţă magnetomotoare | a
78 | Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: | forţă electrocinetică | forţă electrodinamică | forţă magnetomotoare | b
79 | Forţa electromotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: | direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic | invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic | dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic | a
80 | Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent: | este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare | este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare | nu depinde de distanţa r dintre conductoare | b
81 | Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: | F=E/q | F=qE | F=q/E | b
82 | Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: | amplitudinii | perioadei | fazei | b
83 | Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: | curenţii turbionari | efectul termic al curentului electric | forţa electrostatica | a
84 | În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la pământ este justificatã: | din motive economice | pentru diminuarea suprasolicitărilor echipamentelor electrice | pentru securitatea muncii | c
85 | Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă: | un regim de avarie | un regim temporar admisibil | un regim inadmisibil | b
86 | Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã: | fenomenul inducţiei electromagnetice | efectul termic al curentului electric | curenţii turbionari | a
87 | Henry este unitatea de măsură pentru: | fluxul magnetic | inductanţă | inducţia magnetică | b
88 | Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: | limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie; | mărirea riscului de producere a unor scăpări de gaz; | mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie manipulate în cazul intervenţiei la un compartiment. | a
89 | Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: | numai limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie; | localizarea unor eventuale scăpări de gaz, precum şi a unor defecte interne, | mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie manipulate în cazul intervenţiei la un compartiment | b
90 | În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: | numai energie activă | energie activă şi reactivă | numai energie reactivă | a
91 | În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: | valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor | valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor | modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor | a
92 | În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când: | sunt restricţii de poluare a mediului; | sunt restricţii de toxicitate pentru personalul de exploatare; | amplasarea postului se face în zone aglomerate. | c
93 | În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la suprasarcină; | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit; | siguranţa fuzibilă realizează protecţia la supratensiuni; | b
94 | În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: | releele termice realizează protecţia la suprasarcină; | releele termice realizează protecţia la scurtcircuit; | releele termice realizează protecţia la supratensiuni; | a
95 | În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: | sistemul nu are componentă simetrică inversă (negativă) | sistemul nu are componentă simetrică homopolară (zero) | sistemul nu are are componentă simetrică directă (pozitivă) | b
96 | În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este: | 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi | de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi | de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi | a
97 | În posturi de transformare se preferă folosirea transformatoarelor răcite cu aer atunci când: | sunt restricţii de teren; | sunt restricţii privitoare la zgomot; | amplasarea postului se face în zone aglomerate. | c
98 | În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat: | tensiunea pe fazele R si T rămâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0 | tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0 | cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S rămâne neschimbata | b
99 | În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: | ele autopornesc, indiferent de tipul constructiv al rotorului în scurtcircuit | pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire | ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie | a
100 | În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite: | scurtarea duratei manevrelor în caz de ocolire a unui întreruptor; | micşorarea daunelor de nealimentare a consumatorilor în caz de scurtcircuit pe unul dintre sistemele de bare; | scurtarea duratei manevrelor în caz de revizie a unuia dintre sistemele de bare colectoare. | c
101 | În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit, funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă | numai atunci când se doreşte scurtarea duratei manevrelor în caz de ocolire a unui întreruptor; | atunci când se doreşte micşorarea daunelor de nealimentare a consumatorilor în caz de scurtcircuit pe unul dintre sistemele de bare; | atunci când se doreşte scurtarea duratei manevrelor în caz de revizie a unuia dintre sistemele de bare colectoare. | b
102 | În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare: | una dintre barele colectoare să fie sub tensiune, cealaltă bară fiind menţinută în rezervă rece; | ambele bare colectoare să fie sub tensiune, cupla transversală fiind menţinută în funcţiune; | ambele bare colectoare să fie menţinute sub tensiune, cupla transversală fiind în rezervă caldă. | b
103 | În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR, cupla se menţine: | în rezervă caldă; | în rezervă rece; | În funcţiune | a
104 | În echipamentul electric, uleiul electroizolant, din punct de vedere electric: | asigură doar izolarea părților sub tensiune între ele si fatã de masã | stinge arcul electric care apare in întrerupătoare | asigura ungerea mecanismelor de acţionare | b
105 | Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit: | este necesară o cuplă de ocolire; | este necesară o cuplă transversală; | nu sunt necesare circuite de cuplă transversală şi de ocolire | b
106 | Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de ocolire servesc la: | scoaterea în revizie a unui întreruptor, cu două scurte întreruperi; | scoaterea în revizie a unei bare colectoare; | scoaterea în revizie a unui întreruptor, fără întreruperea alimentării pe circuitul respectiv. | c
107 | În posturi de transformare se folosesc transformatoare uscate atunci când: | amplasarea postului se face în zone aglomerate; | nu sunt restricţii de teren; | nu este posibilă asigurarea unei răciri corespunzătoare a bobinajelor. | a
108 | Într-o schemă poligon cu patru laturi: | este necesară o cuplă de ocolire; | este necesară o cuplă transversală; | nu este necesară o cuplă transversală. | c
109 | În sens general, actualizarea unui fond reprezintă: | calculul valorii acestui fond la un anumit an ales ca referinţă; | calculul valorii acestui fond la N ani înainte de PIF; | calculul valorii acestui fond la N ani după PIF. | c
110 | Circuitul din figură reprezinta | o cupla cu functiuni multiple intr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare | un circuit de linie dintr-o statie cu doua sisteme de bare colectoare | un circuit de linie dintr-o statie cu un sistem de bare colectoare si bare de ocolire. | c
111 | Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice din instalatii electrice exterioare este asigurarea | accesului mai comod în instalatie | esteticii si claritatii instalatiei | securitatii personalului de exploatare | c
112 | În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune, nisipul : | are numai rolul de a consolida elementele fuzibile | are rolul de a mari puterea de rupere a siguranţei | de a menţine temperatura constanta a siguranţei | b
113 | Temperatura înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată de: | numai de temperatura mediului ambiant | tensiunea între faze | pierderile Joule-Lenz | c
114 | Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin: | inductanţa uniform răspândită l, definită prin puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic | inductanţa uniform răspândită l, definită prin puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic | pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic | a
115 | Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între ....... şi acest curent | fluxul propriu al bobinei | inducţia magnetică | forţa electromotoare | a
116 | Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară | prin raportul dintre forţa exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si mărimea sarcinii | numai prin derivata în raport cu spaţiul cu semn schimbat a potenţialului în acel punct | raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia | a
117 | Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: | invers proporţională cu r | direct proporţională cu pătratul lui r | direct proporţională cu r | a
118 | Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: | monofazat | trifazat | bifazat | b
119 | Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: | curentul creste instantaneu la valoarea U/R | curentul nu circula prin acest circuit | curentul ajunge la valoarea U/R după un timp | c
120 | Într-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: | 170V | 30 V | 122 V | c
121 | Într-o schemă electrică având un sistem de bare colectoare, separatorul asigură: | deconectarea unor curenţi de suprasarcină; | izolarea unei părţi din instalaţie de altă parte a instalaţiei aflată sub tensiune; | comutaţia curentului în regim normal de funcţionare. | b
122 | Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare, separatorul de bare | asigură doar selectarea sistemului de bare pe care urmează a fi conectat circuitul; | asigură izolarea unei părţi a circuitului de bara colectoare aflată sub tensiune; | comutaţia curentului în regim normal de funcţionare. | b
123 | Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: | uniforma | mai mare în centrul conductorului | mai mare la periferia conductorului | c
124 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | se poate utiliza numai pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | nu se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | c
125 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | nu se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | se poate utiliza numai pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | c
126 | Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, cupla transversală: | se poate utiliza pentru cuplarea în paralel a celor două sisteme de bare colectoare care sunt sub tensiune; | nu se poate utiliza pentru ocolirea unui întreruptor de linie pe durata unei revizii sau reparaţii; | nu se poate utiliza pentru verificarea stării izolaţiei unui sistem de bare colectoare, care până în momentul respectiv a fost scos de sub tensiune. | a
127 | Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este: | 0,8 | 0,75 | 4/3 | a
128 | Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: | înainte cu 90 de grade | cu zero grade (sunt în faza) | cu 90 de grade în urma | a
129 | La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, separatorul de bare, întreruptorul; | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul . | c
130 | Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: | 20 A | 500 A | 95 A | a
131 | La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare; | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare. | c
132 | Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: | reactanţa totală a circuitului X este > 0 | reactanţa totală a circuitului X este <0 | reactanţa totală a circuitului este =0 | a
133 | La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este: | mai mare | mai mica | egala | c
134 | Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată: | integral în câmpul magnetic din volumul torului | integral în câmpul magnetic din afara torului | 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului | a
135 | Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: | suma rezistenţelor celor n rezistoare | suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare | suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare | b
136 | La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel: | creste când sarcina creste | scade când sarcina scade | rămâne constanta la variaţia sarcinii | c
137 | La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de linie; | separatorul de bare, separatorul de linie, întreruptorul; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare. | b
138 | La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: | separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de bare; | întreruptorul, separatorul de linie, separatorul de bare; | întreruptorul, separatorul de bare, separatorul de linie. | b
139 | La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pământ, în regim normal si simetric de funcţionare avem: | tensiunea de linie | tensiunea de faza | tensiunea zero | c
140 | La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt: | creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei | scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei | nu se modifică | a
141 | Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila: | doar în curent continuu | doar în curent alternativ | indiferent de natura circuitului | c
142 | Legile lui Kirchhoff se aplică: | numai circuitelor liniare | numai circuitelor cu elemente neliniare | circuitelor liniare şi circuitelor neliniare | c
143 | La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie, căderea de tensiune pe fiecare condensator este: | direct proporţionala cu capacitatea | invers proporţionala cu capacitatea | nu depinde de capacitate | b
144 | La o maşina electrica asincrona turaţia variază: | cu curentul de excitaţie | cu frecventa | numai cu sarcina | b
145 | La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmăreşte: | reducerea vibraţiilor rotorului | reducerea curentului electric absorbit de motor | reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului | b
146 | La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se montează: | pe înfăşurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica | pe înfăşurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic | pe oricare dintre înfăşurări | b
147 | Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: | mai mica decât 1 | puţin mai mare decât 1 | mult mai mare decât 1 | c
148 | Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: | u = R i | u= L di/dt | du = i/C dt | b
149 | Legea lui Coulomb exprimã: | forţa de interacţiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice | fluxul electric printr-o suprafaţa sferica | diferenţa de potenţial între doua puncte | a
150 | O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei: | deplasarea neutrului | creşterea curenţilor de scurtcircuit | nici un efect | c
151 | O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin: | reţele radiale | reţele buclate cu funcţionare radialã | reţele buclate | c
152 | Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: | constanta de propagare a liniei | constanta de atenuare a liniei | constanta de distorsiune a liniei | a
153 | Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: | impedanţă | reluctanţă | permeanţă | b
154 | Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: | 1 | 0 | 1,5 | b
155 | Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face: | prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare | numai prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie | prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte | c
156 | Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se preferă montarea transformatoarelor de curent ?: | între barele colectoare şi separatorul de bare; | între separatorul de bare şi întreruptor; | între întreruptor şi separatorul de linie. | c
157 | Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a: | reduce pierderile de putere activa în reţea | simplifica structura reţelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule | diminua consumul specific de material conductor | b
158 | Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru: | reducerea curenţilor turbionari | reducerea tensiunii electromotoare induse | numai din motive constructive | a
159 | Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor conduce la: | realizări constructive simple, fără blocaje suplimentare; | reducerea dimensiunilor celulelor; | reducerea timpului necesar reviziilor şi reparaţiilor. | a
160 | Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice | deoarece nu permit variaţia turaţiei în limite largi | numai deoarece excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil | deoarece au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare | a
161 | Nivelul de tensiune în sistem se reglează | încărcarea generatoarelor cu putere activa | numai prin încărcarea generatoarelor cu putere reactiva | prin utilizare de compensatoare | c
162 | O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie adaptată: | dacă alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică | dacă funcţionează în scurtcircuit | dacă funcţionează în gol | c
163 | O linie electrică lungă funcţionând în gol: | produce putere reactivă | absoarbe putere reactivă | nu produce şi nu absoarbe putere reactivă | a
164 | O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: | absoarbe putere reactivă | produce putere reactivă | nu produce şi nu absoarbe putere reactivă | a
165 | O protecţie este selectivă atunci când: | deconectează numai consumatorul defect | deconectează toţi consumatorii | deconectează o jumătate dintre consumatori | a
166 | Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere Cp este: | constant | crescător | descrescător | c
167 | O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de preferat unei scheme de tip ,, H " superior atunci când: | se fac manevre dese cu circuitele de linie; | se fac manevre dese cu circuitele de transformator; | pe legătura dintre blocuri circulă un curent mic. | a
168 | O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip ,, H " superior este de preferat unei scheme de tip ,, H " inferior atunci când: | se fac manevre dese cu circuitele de linie; | se fac manevre dese cu circuitele de transformator; | pe legătura dintre blocuri circulă un curent mic. | b
169 | Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? | nu; | da, separatorul S1; | da, separatorul S2 | c
170 | Între două noduri oarecare A şi B ale unei reţele electrice active, o sursă de tensiune de forţă electromotoare E şi fără impedanţă interioară, dar legată în serie cu o impedanţă Z, poate fi înlocuită cu o sursă de curent, de intensitate J şi fără admitanţă interioară, şuntată cu admitanţa Y, fără ca parametrii electrici la bornele A şi B - tensiunea la borne şi curentul debitat prin aceste borne- să se schimbe, dacă sunt îndeplinite condiţiile: | Z Y = 1 J=YE | J=YE Z=Y | Z Y = 1 Z=Y | a
171 | Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie: | mărită | micşorată | divizatã în mai multe unităţi | c
172 | Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: | este liniară | este o egalitate | este neliniară | c
173 | Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu: | pătratul frecventei | pătratul tensiunii reţelei | pătratul curentului | c
174 | Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? | nu; | da, separatorul S2; | da, separatorul S1 | b
175 | Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea medie si timpul de functionare; | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de functionare | energia electrica tranzitata printr-un circuit este produsul dintre puterea maxima si timpul de utilizare al puterii maxime. | a
176 | Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă (negativă) se compune din: | impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice și impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru maşini rotative | impedanţe identice cu ale reţelei directe (pozitive) atât pentru elemente statice cât și pentru maşini rotative | impedanţe diferite de ale reţelei directe (pozitive) pentru elemente statice | b
177 | Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine: | înseriate pe circuit, monofazate, fără miez de fier, răcite cu aer (uscate), de tip interior; | racordate în derivaţie pe circuit, monofazate, fără miez de fier, răcite cu aer (uscate), de tip interior; | înseriate pe circuit, monofazate, cu miez de fier, răcite cu ulei, de tip interior; | a
178 | Puterea electrică reactivă: | permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric | produce transformarea energiei electrice în energie mecanică | este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice | c
179 | Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel: | puterea activã absorbitã de motor de la reţea când este alimentat la Un si absoarbe In | puterea activã transmisã prin întrefierul motorului când este alimentat la Un si absoarbe In | puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In | c
180 | Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice mari parcurse de fluxuri magnetice variabile: | se limitează dimensiunile pieselor | se execută piesele metalice din tole de oţel cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii, subţiri și izolate între ele | se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile | b
181 | Pentru o linie electrică lungă care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare: | se numeşte putere caracteristică sau putere naturală | depinde de lungimea liniei | este independentă de tensiunea liniei | a
182 | Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: | energiile reactive, inductivă şi capacitivă, se compensează | energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă | energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă | a
183 | Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: | când factorul de putere =1 | când factorul de putere = 0 | când U = U max | a
184 | Permeabilitatea este o mărime: | magnetică | electrică | mecanică | a
185 | Permitivitatea este o mărime: | electrică | magnetică | chimică | a
186 | Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: | deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã | conectarea automatã a unui transformator de rezervã | modificarea curentului (tensiunii) de excitaţie la generatoarele sincrone | c
187 | Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proporţionale cu: | pătratul curentului | pătratul tensiunii | pătratul puterii active | b
188 | Pierderile de putere într-o linie electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt: | mai mici | egale | mai mari | a
189 | Potenţialul electrostatic în punctul M este : | lucrul mecanic care trebuie produs spre a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M. | forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă de la infinit până în punctul M | forţa care este necesară pentru a transporta unitatea de sarcină pozitivă din punctul M până la infinit | c
190 | Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: | N-1 relaţii distincte | N relaţii distincte | N+1 relaţii distincte | a
191 | Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): | circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică | se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate | se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m. | a
192 | Principalele elemente feromagnetice sunt: | Fierul, nichelul şi cobaltul | Fierul, cuprul, zincul | Fierul, aluminiul, cuprul | a
193 | Carcasa unei celule electrice | asigură numai protecţia persoanelor împotriva atingerii accidentale a pieselor aflate sub tensiune în funcţionare normală sau a pieselor în mişcare din interiorul învelişului; | asigură protecţia echipamentului electric împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umezelii; | asigură protecţia echipamentului electric împotriva supratensiunilor. | b
194 | Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: | curentul mic de pornire | pornirea fără dispozitiv de pornire | cuplul de pornire foarte bun | b
195 | Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că: | permit reglarea în limite largi a turaţiei | nu necesită întreţinere permanentă | prezintă o construcţie simplă şi robustă | a
196 | Rezistenţa echivalentă a două rezistenţe cu valori diferite montate în paralel este: | mai mare decât rezistenţa mai mare | mai mică decât rezistenţa mai mică | egală cu suma rezistenţelor | b
197 | Reducerea nivelului de izolație din instalațiile capsulate cu SF6 poate fi provocată | numai de produse de descompunere ale SF6 şi compuşii lor cu materiale izolante sau metale, sub influenţa umidităţii; | de impurităţi ca urmare a unui montaj necorespunzător (dacă montajul se face cu mâini murdare, transpirate, urme de grăsime, praf de diferite feluri şi mai ales pilituri metalice); | umiditatea reziduală scăzută a gazului izolant | a
198 | Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi: | folosirea dispozitivelor de limitare a curenţilor de scurtcircuit; | aplicarea unui strat protector pe izolatoare pentru micşorarea efectelor poluării din marile oraşe sau de pe unele platforme industriale; | micşorarea densităţii dielectricilor gazoşi. | b
199 | Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are ca efect negativ | numai creșterea foarte mare a curentului prin circuitul rotoric | faptul că tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale | apar scântei la periile colectorului | a
200 | Releul termic se foloseşte pentru: | protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit | protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva punerii la pământ | protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor | c
201 | Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: | 5 ohm | 0,66 ohm | 6 ohm | c
202 | Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: | raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol | raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala | raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala | a
203 | Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: | direct proporţionala cu curentul de pornire | invers proporţionala cu curentul de pornire | invers proporţionala cu pătratul tensiunii de alimentare | b
204 | Un regim energetic este deformant | dacă undele de curent şi tensiune nu sunt periodice | numai dacă undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale | undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală | c
205 | Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: | tensiunea de excitaţie | admisia agentului primar la turbina | curentul statoric | b
206 | Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: | modificarea curentului de excitaţie | deschiderea aparatului director al turbinei | deconectarea rezistentei de stingere | a
207 | Comparativ cu un transformator, autotransformatorul are tensiunea de scurtcircuit: | mai mare | egală | mai mică | b
208 | Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este: | curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã | curentul de linie este egal cu curentul de fazã | curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie | a
209 | Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când: | sarcina transformatorului este foarte mica | curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici | o înfăşurare este conectata la reţea, iar cealaltă este deschisa | c
210 | Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de: | curentul nominal al legăturilor electrice; | mediul de stingere a arcului electric; | realizarea capsulării: capsulare tripolară sau monopolară. | c
211 | Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este: | 3 ohm | 1 ohm | 9 ohm | b
212 | Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: | natura materialului | lungime, direct proporţional | masa, direct proporţional | a
213 | Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: | reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale | reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă | reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă | a
214 | Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este: | de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica | numai de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului | de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului | b
215 | Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: | circulaţia de putere activa | circulaţia de putere reactiva | nici una din cele doua | b
216 | În cazul transformatoarelor de tensiune, care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: | alegerea transformatorului de tensiune presupune verificarea nivelului sau de izolatie; | alegerea transformatorului de tensiune presupune verificarea sa la stabilitate electrodinamica in caz de scurtcircuit | transformatorul de tensiune trebuie sa functioneze in domeniul de frecventa indicat de fabricant | b
217 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric se compune din: | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu triplul impedanţei arcului | schemele de secvenţă directă (pozitivă) şi inversă (negativă) conectate în paralel | schemele de secvenţă directă (pozitivă), inversă (negativă) şi homopolară (zero) conectate în paralel | b
218 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat, al unei reţele, izolat de pământ se compune din: | schemele de secvenţă directă (pozitivă) , inversă (negativă) şi homopolară (zero) conectate în serie | schema de secvenţă directă (pozitivă) | schemele de secvenţă directă (pozitivă) şi inversă (negativă) conectate în paralel | b
219 | Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat şi la pământ, cu arc, se compune din: | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu triplul impedanţei arcului | schema de secvenţă directă (pozitivă) | schema de secvenţă directă (pozitivă) înseriată cu schema de secvenţă inversă (negativă). | a
220 | Transformatoarele de măsură se folosesc | în instalaţiile de curent alternativ de înaltă tensiune | numai în instalaţiile de curent alternativ de medie tensiune | în instalaţiile de curent continuu de înaltă şi joasă tensiune | a
221 | Scopul normării distanţelor de izolare în aer minime admisibile pentru instalaţiile electrice este asigurarea: | protecţiei personalului de exploatare a instalaţiei; | siguranţei în funcţionare a instalaţiei, prin reducerea numărului de defecte în instalaţie; | realizării unei economii de teren. | a
222 | Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: | impedanţei | rezistenţei | reactanţei | c
223 | Transformatoarele de măsurare de curent: | pot fi racordate în circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa | pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa | nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa | c
224 | Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce | la mărirea continuităţii în alimentare a consumatorilor racordaţi la bare; | limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective, dacă alimentarea staţiei se face printr-un singur transformator; | numai la limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective, dacă alimentarea staţiei se face prin două transformatoare sau printr-un transformator cu înfăşurare divizată. | a
225 | Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice are scopul: | de limitare a curenţilor de scurtcircuit | de a reduce costul instalaţiei | de a reduce pierderile de putere | a
226 | Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: | de la generator spre bobină | întotdeauna de la bobină spre generator | poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului | b
227 | Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii electrice, are rolul: | de a proteja circuitul la supracurenţi | de a separa vizibil un circuit | de a măsură nivelul de izolaţie | b
228 | Siguranţele electrice au rolul de a: | proteja instalaţia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata | face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu | asigura protecţia personalului | a
229 | Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica: | creşterea tensiunii peste o valoare limita | creşterea curentului peste o valoare limita | scăderea curentului sub o valoare limita | b
230 | Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la: | supratensiuni | supracurenţi | defect de izolaţie | b
231 | Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: | mărimile efective de curent sau de tensiune | mărimile instantanee de curent sau de tensiune | valorile medii de curent sau de tensiune | b
232 | Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: | corespund unor realităţi fizice | reprezintă artificii de calcul | numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice | a
233 | Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice: | este întotdeauna simetric | este simetric chiar dacă fazele sunt neegal încărcate | este simetric dacă fazele sunt egal încărcate | b
234 | Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: | 10 V | 50 V | 100 V | c
235 | Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este: | egală cu 1 | nulă | egală cu 1/2 | b
236 | Supratensiunile de trăsnet pot fi: | numai directe | induse | de rezonanta sau de ferorezonanţa | b
237 | Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte: | liniar | neomogen | neliniar | c
238 | Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: | intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor | forţa electromagnetică | forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi | a
239 | Tesla este unitatea de măsură a: | inducţiei magnetice | fluxului magnetic | intensităţii câmpului magnetic | a
240 | Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici: | dilatarea lichidului este compensată prin deformarea elastică a pereţilor cuvei; | împiedică, dar nu elimină, pătrunderea umidităţii în interiorul rezervorului de expansiune; | asigură facilităţi în modul de dispunere a bornelor şi deci de racordare la reţea. | a
241 | Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de: | 1 sau 5 A | 5 sau 10 A | 1 sau 10 A | a
242 | Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: | 0,4 kV | 0 V | 230 V | c
243 | Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: | sub tensiune si cu curent | cu curent fara tensiune | fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent | c
244 | Transformatoarele de măsurare de tensiune: | nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa | nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara în scurtcircuit | pot fi puse sub tensiune cu înfăşurarea secundara in scurtcircuit | b
245 | Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: | pur rezistiv | pur inductiv | pur capacitiv | a
246 | Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim: | scurtarea manevrelor; | o siguranţă în funcţionare mai mare; | reducerea investiţiei în echiparea staţiei. | c
247 | Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: | prin conducţie | prin inducţie | prin magnetizare | b
248 | Un întreruptor debroşabil asigură: | numai protecţia în caz de scurtcircuit; | protecţia la supratensiuni; | izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune. | a
249 | Un întreruptor debroşabil asigură: | protecţia în caz de scurtcircuit; | numai comutaţia în regim normal; | protecţia la supratensiuni. | a
250 | Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: | absoarbe putere activă şi putere reactivă | absoarbe putere activă şi produce putere reactivă | produce putere activă şi putere reactivă | a
251 | Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: | aluminiu, argint, cupru | argint, cupru, aluminiu | aluminiu, cupru, argint | c
252 | Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: | forţa electromotoare e si rezistenta r/n | forţa electromotoare ne si rezistentă r/n | forţa electromotoare e si rezistenta nr. | a
253 | Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă: | rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB | rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de tem | rezistenţa R tinde spre zero | a
254 | Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: | direct proporţională cu r | direct proporţională cu pătratul lui r | invers proporţională cu pătratul lui r | c
255 | Un transformator de măsurare de curent nu poate fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece: | împiedica circulaţia curentului primar | apar supratensiuni periculoase in secundar | nu indica aparatele de măsurare | b
256 | Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este: | F | Axh | A/h | a
257 | Unitatea de măsură a fluxului electric este: | V/m | Coulombul | Faradul | b
258 | Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: | Tesla | Weber | Farad | b
259 | Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: | Weber | Hertz | Henry | b
260 | Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: | V/m | Coulomb | Farad | b
261 | Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: | rezistivitate | greutate specifica | coeficient de dilataţie | a
262 | Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este: | kWh | kW | kW/h | b
263 | Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: | kVAr | kVA | kW | a
264 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor; | asigură scurtarea duratei reviziilor la celule; | asigură numai izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune. | b
265 | Autotransformatoarele sunt folosite | între reţelele de 110 kV şi 220 kV | numai între reţelele de 220 kV şi 400 kV | între reţelele de 20 kV şi 110 kV | a
266 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor; | nu asigură scurtarea duratei reviziilor la celule; | nu asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune. | a
267 | Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: | asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor, de restul instalaţiei aflată sub tensiune. | asigură numai scurtarea duratei reviziilor la celule; | nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor; | a
268 | Utilizarea întreruptorului debroşabil: | asigură doar compactarea celulei; | asigură rapiditate în restabilirea alimentării în cazul unei defectări; | creşte riscul de electrocutare a personalului care execută lucrări de revizie în celulă. | b
269 | Utilizarea SF6 ca mediu de izolare | conduce la realizarea unor celule cu pericol de incendiu | conduce numai la realizarea unor celule cu întreţinere mult simplificată; | conduce la realizarea unor celule compacte | c
270 | Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite | doar realizarea unor întreruptoare fără pericol de incendiu; | realizarea unor întreruptoare cu întreţinere mult simplificată; | puţin silenţioase. | a
271 | Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric: | reduce pericolul de incendiu; | nu reduce cheltuielile de întreţinere; | creşte masa şi gabaritul întreruptoarelor | a
272 | Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: | bilanţul puterilor active | circulaţia puterii reactive | modul de tratare a neutrului reţelei | a
273 | Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran. | egală | mai mică | mai mare | b
274 | Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a unui cablu subteran. | egală | mai mare | mai mică | b
275 | Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: | amplitudine | modul | valoare efectivă sau valoarea eficace | b
E
●
●
●
S1
S2
M
T1
T1
T2
T2
L2
L1
L1
,, H ”i
,, H ”s
T1
T1
T2
T2
L2
L1
L2
L1
,, H ”i
,, H ”s
M
S11
S2
G
S11
S2
A
B
CA
1
2
3
4
A
B
CA
1
2
3
4
A
B
CA
1
2
3
4
L2
L1
T1
T2
,, H ”i
T1
T2
2
L 2
L1
,, H ”s
S11
S2
G

## raspunsuri
Nr. Crt. | Raspuns | Nr. Crt. | Raspuns | Nr. Crt. | Raspuns | Nr. Crt. | Raspuns | Nr. Crt. | Raspuns | Nr. Crt. | Raspuns
1 | c | 51 | b | 101 | b | 151 | c | 201 | c | 251 | c
2 | c | 52 | a | 102 | b | 152 | a | 202 | a | 252 | a
3 | c | 53 | c | 103 | a | 153 | b | 203 | b | 253 | a
4 | b | 54 | a | 104 | b | 154 | b | 204 | c | 254 | c
5 | b | 55 | b | 105 | b | 155 | c | 205 | b | 255 | b
6 | b | 56 | a | 106 | c | 156 | c | 206 | a | 256 | a
7 | a | 57 | a | 107 | a | 157 | b | 207 | b | 257 | b
8 | b | 58 | b | 108 | c | 158 | a | 208 | a | 258 | b
9 | c | 59 | c | 109 | c | 159 | a | 209 | c | 259 | b
10 | c | 60 | a | 110 | c | 160 | a | 210 | c | 260 | b
11 | b | 61 | b | 111 | c | 161 | c | 211 | b | 261 | a
12 | a | 62 | a | 112 | b | 162 | c | 212 | a | 262 | b
13 | c | 63 | b | 113 | c | 163 | a | 213 | a | 263 | a
14 | c | 64 | a | 114 | a | 164 | a | 214 | b | 264 | b
15 | c | 65 | c | 115 | a | 165 | a | 215 | b | 265 | a
16 | b | 66 | a | 116 | a | 166 | c | 216 | b | 266 | a
17 | a | 67 | b | 117 | a | 167 | a | 217 | b | 267 | a
18 | a | 68 | a | 118 | b | 168 | b | 218 | b | 268 | b
19 | b | 69 | a | 119 | c | 169 | c | 219 | a | 269 | c
20 | a | 70 | b | 120 | c | 170 | a | 220 | a | 270 | a
21 | b | 71 | b | 121 | b | 171 | c | 221 | a | 271 | a
22 | a | 72 | b | 122 | b | 172 | c | 222 | c | 272 | a
23 | a | 73 | b | 123 | c | 173 | c | 223 | c | 273 | b
24 | a | 74 | a | 124 | c | 174 | b | 224 | a | 274 | b
25 | c | 75 | a | 125 | c | 175 | a | 225 | a | 275 | b
26 | c | 76 | b | 126 | a | 176 | b | 226 | b
27 | b | 77 | a | 127 | a | 177 | a | 227 | b
28 | b | 78 | b | 128 | a | 178 | c | 228 | a
29 | c | 79 | a | 129 | c | 179 | c | 229 | b
30 | b | 80 | b | 130 | a | 180 | b | 230 | b
31 | a | 81 | b | 131 | c | 181 | a | 231 | b
32 | b | 82 | b | 132 | a | 182 | a | 232 | a
33 | a | 83 | a | 133 | c | 183 | a | 233 | b
34 | c | 84 | c | 134 | a | 184 | a | 234 | c
35 | a | 85 | b | 135 | b | 185 | a | 235 | b
36 | b | 86 | a | 136 | c | 186 | c | 236 | b
37 | a | 87 | b | 137 | b | 187 | b | 237 | c
38 | a | 88 | a | 138 | b | 188 | a | 238 | a
39 | b | 89 | b | 139 | c | 189 | c | 239 | a
40 | a | 90 | a | 140 | a | 190 | a | 240 | a
41 | c | 91 | a | 141 | c | 191 | a | 241 | a
42 | b | 92 | c | 142 | c | 192 | a | 242 | c
43 | c | 93 | b | 143 | b | 193 | b | 243 | c
44 | c | 94 | a | 144 | b | 194 | b | 244 | b
45 | b | 95 | b | 145 | b | 195 | a | 245 | a
46 | a | 96 | a | 146 | b | 196 | b | 246 | c
47 | a | 97 | c | 147 | c | 197 | a | 247 | b
48 | a | 98 | b | 148 | b | 198 | b | 248 | a
49 | b | 99 | a | 149 | a | 199 | a | 249 | a
50 | c | 100 | c | 150 | c | 200 | c | 250 | a